# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/29/2009					Przeworsk, dnia 21.07.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	termomodernizacja obiektów SP ZOZ  w PRZEWORSKU z

podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Pytanie nr 1

Prosimy o podanie parametrów pracy ( temp. ciśn.) oraz określenie rodzaju materiału z którego mają zostać wykonane dwa wymienniki ciepła o poj. 3,25 m3 każdy.

Odpowiedź;

Typ wymiennika  został podany w projekcie. Wybrany typ wymienników jest identyczny do tych , które są aktualnie zabudowane i zgodnie z projektem mają zastać wymienione na nowe (demontaż starych i zamontowanie nowych). Wymienniki są stalowe, ciśnienie pracy do o,6 MPa zewnętrzne zabezpieczenie farbą podkładową oraz nawierzchniową, natomiast wewnętrzne zabezpieczenie takie , które gwarantuje uzyskanie atestu higienicznego. Zbiornik musi posiadać atest higieniczny PZH

### Pytanie nr 2

Czy wymienniki o poj. 3,25 m3 mają być wycenione razem z izolacją. Jeżeli tak to jakiego typu izolacje przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź;

Wymienniki należy wycenić z izolacją termiczną gwarantującą spełnienie obecnych przepisów np. wełna mineralna z płaszczem stalowym na zewnątrz

## Pytanie nr 3

Zgodnie z opisem część rurociągów instalacji kolektorów słonecznych projektowana jest z rur preizolowanych.  Zestawieniu materiałów instalacji są to rury średnicy 76-140 w ilości 170 mb. Zgodnie z rysunkiem nr 3 na instalacje solarną składają się rury preizolowane DN 65 DN 50, DN 40, DN 32. prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do powyższych rozbieżności i dokładne określenie poszczególnych rur preizolowanych.

Odpowiedź;

Rury preizolowane są tylko DN 65. Pozostałe ilości zgodnie z kosztorysem wykonane są na powierzchni terenu w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z blachy ocynkowanej

## Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie informacji, że projektowana sieć cieplna to rury preizolowane czarne pojedyncze

Odpowiedź;

Tak zaproponowana sieć jest zaprojektowana z rur pojedynczych

## Pytanie nr 5

Czy sieć cieplna ma być wyposażona w telemetrię

Odpowiedź;

Nie

## Pytanie nr 6

Na schemacie instalacji kolektorów słonecznych występuje zawór zwrotny DN100 oznaczony jako „33. Zawór ten nie został ujęty w zestawieniu materiałów oraz w otrzymanym przedmiarze robót w związku z powyższym pytamy czy należy go ująć w wycenie. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie brakującej pozycji kosztorysowej

Odpowiedź;

zawór należy ująć w ofercie.- modyfikacja siwz

## Pytanie nr 7

Prosimy o podanie przepływu wodomierza oznaczonego na schemacie instalacji kolektorów słonecznych jako „20”

Odpowiedź;

Pokazany wodomierz jest urządzeniem istniejącym należy go jedynie zdemontować i zamontować ponownie

## Pytanie nr 8

Na schemacie technologicznym instalacji kolektorów słonecznych występują regulatory neocontrol 1.2 (oznaczenie 11) oraz jeden regulator neocontrol 1.1 (oznaczenie 12). W zestawieniu materiałów ujęte zostały dwa regulatory neocontrol 1.1 i jeden neocntrol 1.2. Prosimy o ustosunkowanie się zamawiającego do powyższych rozbieżności

Odpowiedź;

Prawidłowa ilość jest w zestawieniu tzn dwa regulatory 1.1 i jeden 1.2

## Pytanie nr 9

Zawory regulacyjne AB-QM DN 20 w zestawieniu materiałów przy schemacie technologicznym instalacji kolektorów słonecznych ujęte zostały w ilości 8 szt., w kosztorysie  występują w ilości 18 szt., na schemacie technologicznym instalacji kolektorów słonecznych  brak tych zaworów. Jaka ilość zaworów AB-QM powinna zostać ujęta w wycenie?

Odpowiedź;

Ilość zaworów AB-QM  to 10 sztuk czyli tyle ile jest baterii kolektorów słonecznych – modyfikacja siwz

## Pytanie nr 10

Prosimy o podanie typu licznika ciepła?

Odpowiedź;

Dowolny typ licznika ciepła przepływ maksymalny podany jest na schemacie technologicznym 6720 kg/h.

## Pytanie nr 11

Do czego odnoszą się pozycje 131-138 załączonego przedmiaru robót (zadanie nr2)? Na jakiej podstawie oferent ma dokonać ich wyceny?

Odpowiedź;

Pozycje odnoszą się do robót budowlanych związanych z robotami przy budowie instalacji solarnej (wymiennikowni).

## Pytanie nr 12

Na schemacie instalacji kolektorów słonecznych dla każdej baterii wrysowany został przepływomierz 
( w sumie 10 szt). Urządzenia te nie zostały uwzględnione w w zestawieniu materiałów i  otrzymanym przedmiarze robót. W związku z powyższym pytamy czy należy je ująć w wycenie? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie otrzymanego przedmiaru robót o brakujące pozycje

Odpowiedź;

Zaznaczone przepływomierze to zawory AB-QM odpowiedź w punkcie 9.

## Pytanie nr 13

W zestawieniu materiałów instalacji solarnej (dział IV zestawienie materiałów projekt wykonawczy) występuje otulina z pianki PU o grubości 40 mm i średnicy wewnętrznej 78 mm w ilości 186 m. Zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową rurociągi DN 65 występują w ilości 48+36 mb. Pozostałe rurociągi DN 65 to rury preizolowane. Pytamy zamawiającego do czego odnosi się ta pozycja zestawienia? Jaki rodzaj rurociągu i jakiej średnicy ma zostać zabezpieczony termicznie tego typu izolacją i w jakiej ilości?

Odpowiedź;

Tej pozycji proszę nie uwzględniać ponieważ sieć preizolowana posiada własną izolację.   Pomyłkowo policzona została jeszcze raz do zaizolowania pozostają ilości  48+36 mb – modyfikacja siwz

## Pytanie nr 14

Prosimy o wyjaśnienie oznaczenia PP na rzucie instalacji kolektorów słonecznych ( rysunek nr 3)

Odpowiedź;

Oznaczenie PP oznacza podporę z punktem przesuwnym natomiast PS oznacza punkt stały

## Pytanie nr 15

W otrzymanej od zamawiającego dokumentacji dotyczącej zadania nr 2 (instalacja kolektorów słonecznych) znajduje się przedmiar odnoszący się do wymiany zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych . Czy zakres robót w nim zawartych również wchodzi w zakres zadania nr 2?

Odpowiedź;

TAK zakres robót odnoszący się do wymiany zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych wchodzi w zakres zadania nr 2.

NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ:

Dotyczy zadanie nr.2 załącznik nr 2 i 3 – Kosztorys inwestorski i przedmiar robót

1. dodaje się pozycję nr. 139  w brzmieniu „Zawór zwrotny DN 100  - szt. 1”

2. pozycja nr. 8  otrzymuje brzmienie Automatyczny zawór równoważący AB-QM Plus fi 20 mm- ilość
    sztuk. 10

3. Zamawiający wykreśla poz nr. 74 Montaż otulin termoizolacyjnych PU dla rurociągów o śr. 65 mm,

gr. izolacji 40 mm – prosząc o nie wypełnianie tej pozycji

ZAMAWIAJĄCY