SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJE GRZEWCZE

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	36

1.1.	Przedmiot ST	36

1.2.	Zakres stosowania ST	36

1.3.	Zakres robót objętych ST	36

1.4.	Określenia podstawowe	36

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	37

2.	MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE	37

2.1.	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów	37

2.3.	 Materiały dotyczące instalacji grzewczej c.o. i c.t.	37

3.	SPRZĘT	38

3.1.	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	38

3.2. 	Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.	38

4.	TRANSPORT	38

4.1. 	Przewody i kształtki	38

4.2. 	Grzejniki	38

4.3. 	Armatura	39

4.4. 	Izolacja termiczna	39

5.	WYKONANIE ROBÓT	39

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót	39

5.2. 	Roboty przygotowawcze	39

5.3.	 Roboty montażowe instalacji	39

5.4.	 Zabezpieczenie termiczne	40

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	40

6.1. 	Ogólne zasady	40

6.2. 	Kontrola, pomiary i badania	40

6.3. 	Próby szczelności instalacji grzania	41

7.	ODBIÓR ROBÓT	41

7.1. 	Ogólne zasady	41

7.2. 	Odbiór końcowy	42

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	42

8.1. 	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	42

8.2. 	Cena jednostkowa wykonania instalacji	42

9.	DOKUMENY ODNIESIENIA	44

9.1.	 Ogólne	44

9.2.	 Normy	44

9.3. 	Inne dokumenty i instrukcje	46

455-3 INSTALACJE GRZEWCZE

# WSTĘP

## Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy sanitarnych dla „Przebudowy i nadbudowy Budynku „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
|  | 45331000-6 |  | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza |
|  |  | 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n.

-	instalacja grzania (centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego),

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

## Określenia podstawowe

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.

Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w budynku.

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t.. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

-	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 2.3. Materiały dotyczące instalacji grzewczej c.o. i c.t.

### Rury przewodowe

- rura stalowa ze szwem

-   rura z evalPEX

### Zawory, rozdzielacze

- Zawór kulowy odcinający

- Zawór regulacyjny

- Odpowietrzniki

- Zawory spustowe

- Zestaw przyłączeniowy

- Głowice termostatyczne

- Szafki z rozdzielaczami

- Rozdzielacze

- Zawór trójdrogowy mieszający

### Grzejniki

-	Grzejniki płytowe konwektorowe

### Pompy

-	Pompa obiegowa

-        Pompa cyrkulacyjna

Inne

-         Manometry, termometry

### Izolacja termiczna

-	Izolacja termiczna z otuliny z pianki polietylenowej o grubości 6,20,25,30,40,50mm

# SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych.

- Samochód dostawczy do 0,9t

- Spawarka elektryczna wirująca 300A

# TRANSPORT

## 4.1. Przewody i kształtki

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż: 1,5m

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Okres składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż:

- 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych

- 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze

- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach

- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych

## 4.2. Grzejniki

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport grzejników luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

## 4.3. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

## 4.4. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji grzania. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

### Roboty przygotowawcze dla instalacji grzania

- wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku,

- lokalizacja urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody,

- wytyczenie trasy przyłącza.

## 5.3. Roboty montażowe instalacji

### Prowadzenie przewodów

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur:

      - Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości rur na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji.

      - Podtynkowe w przegrodach

Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:

- Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu natynkowego, jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury należy owinąć papierem folistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej przesuw wzdłużny.

- Betonowanie bezpośrednie (peszel) – polega na prowadzeniu w rurze osłonowej nieco większej średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą biec w ścianach i podłogach. Umieszczenie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. „ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian. W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany do powierzchni rury powinna wynosić 3cm.

### Roboty montażowe instalacji grzania

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.

Nie wolno prowadzić przewodów c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,

Odległość między przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody układać w bruzdach ściennych, pod stropem, przy ścianach zewnętrznych. Część przewodów prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując uchwyty montażowe. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

Wszystkie przewody powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy przepłukać wodą.

- montaż rurociągów z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję

- montaż armatury na przewodach,

- montaż podejść do armatury w pomieszczeniach – PE łączonych przy użyciu złączek zaciskowych,

- próby szczelności instalacji grzania,

- płukanie przewodów grzania,

- montaż elastycznych izolacji z pianki polietylenowej.

#### Instalacja grzania

- montaż rurociągów z rur stalowych i z tworzyw sztucznych

- montaż armatury na przewodach,

- montaż podejść do grzejników,

- próby szczelności instalacji grzania,

- płukanie przewodów grzania,

- uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane,

- montaż izolacji.

## 5.4. Zabezpieczenie termiczne

Izolacja termiczna z pianki polietylenowej – grubość 6,20,25,30,40,50mm.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola, pomiary i badania

### Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),

- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji grzania odpowiadają założeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenażu,

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

#### Instalacja grzania

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.

## 6.3. Próby szczelności instalacji grzania

Instalację grzania należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać wodą.

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji grzania należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu dokonaniem regulacji.

# ODBIÓR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

## 7.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji grzania należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaświadczenia,

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,

- Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,

- Protokoły wykonania płukania instalacji grzania.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”

## 8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.

- montaż,

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych elementów  instalacji,  m.in.:

##### Przewody:

##### Cena jednostkowa montażu rurociągu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów,

- wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów,

- przecinanie, ukosowanie i gięcie rur,

- zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów czepnych,

##### Cena jednostkowa montażu przewodów z rur z tworzyw sztucznych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu,

- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów

- założenie tulei ochronnych,

- cięcie tulei ochronnych,

- ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania,

##### Cena jednostkowa czyszczenia przewodów obejmuje:

- czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

##### Cena jednostkowa otłuszczenia przewodów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł,

##### Cena jednostkowa malowania przewodów obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką,

- malowanie elementów,

##### Cena jednostkowa izolacji z pianki polietylenowej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- montaż według instrukcji producenta

Armatura odcinająca, regulacyjna, odpowietrzająca, rozdzielacze itp.

##### Cena jednostkowa montażu zaworów odcinających obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek rur,

- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

##### Cena jednostkowa montażu zaworów regulacyjnych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek rur,

- wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

##### Cena jednostkowa montażu zaworów odpowietrzających obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- nagwintowanie końca rury,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

##### Cena jednostkowa montażu zaworu spustowego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- nagwintowanie końca rury,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

##### Cena jednostkowa montażu zestawu podłączeniowego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- nagwintowanie końca rury,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

##### Cena jednostkowa montażu zaworu mieszającego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- nagwintowanie końca rury,

- sprawdzenie działania zaworu,

- nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

Pozostały osprzęt:

##### Cena jednostkowa montażu grzejnika obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków,

- wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych,

- zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem,

##### Cena jednostkowa montażu rozdzielacza obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wyznaczenie miejsca, ustawienie rozdzielacza z wypoziomowaniem,

- przyspawanie kołnierzy do króćców przyłącznych,

- dopasowanie i założenie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych,

##### Cena jednostkowa montażu pompy obiegowej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- montaż według instrukcji producenta,

- sprawdzenie armatury,

Osprzęt pomiarowo – kontrolny:

##### Cena jednostkowa montażu manometru, termometru obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- wkręcenie urządzenia z kurkiem trójdrogowym,

Próby, płukanie instalacji:

##### Cena jednostkowa próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- uruchomienie instalacji c.o,

- wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych temperatur,

##### Cena jednostkowa płukania instalacji c.o. i c.t. obejmuje:

- napełnienie instalacji wodą z wodociągu,

- utrzymanie przepływu wody,

- wypuszczenie wody z instalacji,

##### Cena jednostkowa próby szczelności instalacji c.o. i c.t. obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych,

- napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia,

- sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

- wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury,

# DOKUMENY ODNIESIENIA

## 9.1. Ogólne

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10.

## 9.2. Normy

- PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN.

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

- PN-EN 442-2:1999/A l :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badań.

- PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodności.

- PN-EN 1057:1999 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

- PN-EN 1254-1:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

- PN-EN 1254-2:2002(U)- Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania.

- PN-EN 1254-3:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania.

- PN-EN 1254-4:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych.

- PN-EN 1254-5:2002(U) - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.

- PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13789:200 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

- PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nic uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

- PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego.

- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.

- PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.

- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

- PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-IS06761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania.

- PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

- PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia.

- PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.

- PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania.

- PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki.

- PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi.

- PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.

- PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych.

## 9.3. Inne dokumenty i instrukcje

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

-	Przepisy i wymagania SANEPID.