ZAWARTOŚĆ

I.	STRONA TYTUŁOWA

II.	OPIS TECHNICZNY

III.	RYSUNKI:

| Nr rys. | TYTUŁ rysunku | SKALA |
| --- | --- | --- |
| Rys. 1 | FRAGMENT RZUTU PIWNIC - INSTALACJA WOD-KAN-CO | 1 : 50 |
| Rys. 2 | FRAGMENT RZUTU PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN-CO | 1 : 50 |
| Rys. 3 | RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN-CO | 1 : 50 |
| Rys. 4 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 5 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 6 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 7 | ROZWINIĘCIE PIONÓW WOD-KAN | 1 : 100 |
| Rys. 8 | FRAGMENT IZOMETRII INST. WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, I CYRKUL. | 1 : 100 |
| Rys. 9 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 10 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 11 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 12 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |
| Rys. 13 | ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 1 : 100 |

OPIS TECHNICZNY

DO ANEKSU PROJEKTU WYKONAWCZEGO  INSTALACJI wody zimnej,

p.pożarowej, ciepłej  i cyrkulacji c.w.u. oraz instalacji kanalizacji

Sanitarnej I CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU „B”

rEJONOWEGO SZPITALA W PRZEWORSKU UL. SZPITALNA 16.

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- projekty branż związanych

- uzgodniony Projekt Budowlany

- zapewnienie dostawy mediów przez Inwestora

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalację p. pożarową

- instalację wody zimnej

- instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją

- instalację kanalizacji sanitarnej

- instalację centralnego ogrzewania

# DANE OGÓLNE

Opracowywany budynek B należy zespołu budynków Rejonowego Szpitala w Przeworsku. Obecnie budynek jest parterowy i posiada wszystkie niezbędne instalacje takie jak woda zimna, ciepła i cyrkulacja cwu, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie i parę technologiczną.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane:

- przebudowa istniejącego parterowego pawilonu szpitala;

- nadbudowa piętra nad istniejącym obiektem;

- realizacja nowego dźwigu szpitalnego i łącznika komunikacyjnego.

Aneks do projektu wykonawczego obejmuje zmiany funkcji pomieszczeń oraz dobudowa korytarza brudnego w obrębie bloku operacyjnego na I piętrze.

Wszystkie istniejące instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji cwu, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i pary technologicznej należy zdemontować.

# ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE

  - źródło wody zimnej :	   		istn. wodociąg znajdującego się  na terenie

szpitala

- źródło ciepłej wody użytkowej:		istn. kotłownia lokalna znajdująca się

na terenie szpitala

- źródło czynnika cieplnego dla c.o.

i zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej: 	istn. kotłownia lokalna znajdująca się na terenie szpitala

- odbiornik ścieków sanitarnych :		istn. sieć kanalizacji sanitarnej na terenie

szpitala

- odbiornik wód opadowych:		istn kanalizacja deszczowa na terenie szpitala

# ETAPOWANIE INWESTYCJI

Z uwagi na brak możliwości pełnego wyłączenia budynku „B” z użytkowania na okres

realizacji całej inwestycji przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana i przekazywana do użytkowania kolejnymi, następującymi bezpośrednio po sobie etapami, pozwalającymi na maksymalne skrócenie czasu wyłączenia z użytkowania poszczególnych zespołów funkcjonalnych.

Pierwszy etap realizacji inwestycji będzie polegał na wykończeniu i oddaniu do użytkowania

I piętra – czyli Zespołu Operacyjnego

Przewiduje się następujący cykl realizacji inwestycji:

- Instalacja wod-kan-p.poż

W celu wykonania pierwszego etapu inwestycji wymagane jest ułożenie instalacji wod-kan-p.poż nie tylko na I piętrze ale również na parterze i w piwnicy.

Realizacja poszczególnych instalacji wod-kan-p.poż wygląda następująco:

  - Wykonanie w całości pionów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej na parterze, I piętrze wraz z podejściami w piwnicy następujących pionów: 1wk, 5wk, 6wk, 7wk, 8wk, 8’wk, 10wk, 10w, 11wk, 13wk, 15wk, 16wk, 17wk, 21wk, HP-1, HP-2 i HP-3.

Wszystkie powyższe piony należy przeprowadzić przez parter i w miejscu podłączenia projektowanych przyborów pozostawić odgałęzienia zakończone zaworami (na wodzie zimnej i ciepłej ) oraz zaślepione trójniki na kanalizacji sanitarnej (również w miejscu wpięcia odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych kończących się na parterze ).

  - Wykonanie przejść pionów kanalizacji sanitarnej ( odpowietrzenie ) przez I piętro

polegające na wyprowadzenie rury kanalizacyjnej o odpowiedniej średnicy pod strop parteru ( zaślepić ) a z drugiej strony zakończyć wywiewką kanalizacyjną na dachem I piętra. Dotyczy to pionów 2wk, 3wk, 12wk, 14wk, 18wk i 20wk.

  - Wykonanie wszystkich przewodów rozprowadzających wody zimnej, ciepłe i cyrkulacji pod stropem parteru i włączenie do nich projektowanych niezbędnych pionów oraz istniejących pionów wod-kan obsługujących parter.

  - Wykonanie odpowietrzenia istniejących pionów kanalizacji sanitarnej, które muszą pozostać w celu odprowadzenia ścieków z parteru a przeznaczone w ostateczności do likwidacji.

Odpowietrzenie to można wykonać następująco:

- włączyć do wykonywanych w I etapie pionów ks pod stropem parteru lub

- wyprowadzić nad dach I piętra i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi.

  - Wykonanie projektowanych pionów wod-kan 17wk i 20wk na miejscu istniejących pionów po ich uprzednim zdemontowaniu.

- Instalacja CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W celu wykonania pierwszego etapu inwestycji wymagane jest ułożenie instalacji co nie tylko na I piętrze ale również na parterze i w piwnicy.

Realizacja poszczególnych instalacji co wygląda następująco:

  - Wykonanie w całości pionów co na parterze, I piętrze wraz z podejściami w piwnicy następujących pionów: 1co, 3co, 4co, 5co, 5’co i 6co oraz podejście instalacji co pod stropem parteru do pionu 5’co.

  - Wykonanie na parterze i w piwnicy wszystkich odgałęzień do rozdzielaczy wraz z zaworami odcinającymi

  - Wykonanie wszystkich przewodów rozprowadzających instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy budynku B oraz przewodów co w podwęźle w budynku C oraz w piwnicy łącznika.

# PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

## WYMAGANIA P-POŻ.

### INSTALACJA P-POŻ.

Zgodnie z .U. Nr 80 poz. 563 z 2006r zaprojektowano hydrant HP-25 na korytarzu brudnym na I piętrze Hydranty zasilany będą z wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonanej ze stali ocynkowanej. Zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35 m nad posadzką w typowej szafce. Należy zainstalować szafkę hydrantową wnękowe typu HW-25W-30 z wężem gumowym półsztywnym o długości 30 m.

### ZABEZPIECZENIA P-POŻ

Na przejściach instalacjami wod-kan, c.o przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

## Instalacja  wody  zimnej

Budynek B zasilany będzie w wodę z istn. sieci wodociągowej znajdującej się na terenie

szpitala poprzez wewnętrzną instalację wody znajdującą się w sąsiednich budynkach A i C.

Projektuje się doprowadzenie wody do hydrantu p-poż. oraz przyborów sanitarnych

i technologicznych na I piętrze. Przewody rozprowadzające poziome należy układać pod stropem piwnic. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach kanalizacyjnych. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych. Projektuje się baterie czerpalne ścienne.

Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do

zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody. Usytuowanie drzwiczek wg projektu architektury. Nie należy odcinać przewodów prowadzących do hydrantów p-poż.

Ze względu na wymagania p-poż przewody rozprowadzające w piwnicy oraz piony

i podejścia do hydrantów p-poż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na

gwint. Pozostałe przewody wody zimnej należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego Uponor  PE-Xa seria S3,2 ( temperatura 95°C  ciśnienie 10 bar ) firmy UPONOR.

Przewody Uponor  PE-Xa łączyć za pomocą połączeń zimno rozszerzalnych QUICK &

EASY do średnicy 25x3,5 (włącznie).

Przewody z tworzywa sztucznego należy prowadzić w szachtach lub obudowach o

odporności ogniowej E I 60.

Przejścia przez przegrody budowlane należy realizować w tulejach ochronnych z materiału

miękkiego np. PCV.

Na przejściach instalacjami wody zimnej przez przegrody stanowiące granice stref

pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody prowadzone w piwnicach zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRZ grubości 20 mm a w szachtach instalacyjnych i podejścia do przyborów otuliną ThermaCompact IS o grubości.

## INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI

Ciepła woda użytkowa  dostarczana będzie z istniejącej kotłowni szpitalnej

zlokalizowanej na terenie szpitala.

Instalację c.w.u. i cyrkulacji w budynku należy doprowadzić do przyborów sanitarnych

i technologicznych na I piętrze. Przewody rozprowadzające  poziome należy układać pod stropem piwnic obok przewodów wody zimnej. Piony prowadzić w szachtach lub obudowach przy pionach wody zimnej i kanalizacji. Podejścia do przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić w przestrzeni ścianek działowych.

Na każdej kondygnacji podejścia do przyborów odciąć zaworem kulowym. Dostęp do zaworów odcinających należy zapewnić przez wykonanie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm w obudowie wspólnych dla zimnej i ciepłej wody. Usytuowanie drzwiczek wg projektu architektury.

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur  z polietylenu sieciowanego

Uponor  PE-Xa seria S3,2 ( temperatura 95°C  ciśnienie 10 bar ) firmy UPONOR..

Przewody Uponor  PE-Xa łączyć za pomocą połączeń zimno rozszerzalnych QUICK & EASY do średnicy 25x3,5 (włącznie).

Do regulacji cyrkulacji c.w.u. na podejściach do pionów służyć będą wielofunkcyjne

termostatyczne zawory cyrkulacyjne MTCV Danfoss umożliwiające również proces dezynfekcji instalacji. Wymóg termicznego wygrzewu wody, ze względu na obecność bakterii typu Legionella, powinien być realizowany w podgrzewaczach wody pitnej .

Odcięcia pionów cyrkulacyjnych należy wykonać za pomocą złączek z zaworem

kulowym.

Na przejściach instalacjami wody ciepłej i cyrkulacji  przez przegrody stanowiące

granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

Przewody prowadzone pod stropem piwnic oraz w szachtach instalacyjnych należy

zaizolować cieplnie otulinami Thermaflex FRZ.

Grubość izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690  z 2002 z późniejszymi zmianami

wynosi :

dn 16x2,2  ÷ dn 32x4,4 mm		-  25 mm

Podejścia do przyborów zaizolować otulinami Thermacompact IS grubości 25 mm.

## INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki sanitarne z budynku projektuje się odprowadzić grawitacyjnie do zewnętrznej sieci

kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej  ułożonej pod posadzką budynku B.

Projektowane poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką piwnic ze spadkiem

w istn. instalacji kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne należy prowadzić przy ścianach w szachtach lub obudowach. Przewody odpowietrzające wyprowadzić nad dach zakańczając rurami wywiewnymi.

Piony u dołu na wysokości 0,5m nad posadzką piwnic należy wyposażyć w zamykane

rewizje. Należy umożliwić dostęp do rewizji kanalizacyjnych przez wykonanie drzwiczek inspekcyjnych w ściankach szachtów lub obudowach.

Przewody kanalizacyjne prowadzone powyżej posadzki należy wykonać z rur PCV

wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową.

Na przejściach instalacjami kanalizacji sanitarnej przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

## INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziałem dolnym

o parametrach czynnika grzewczego 70/54°C

Źródłem ciepła jest istn. kotłownia szpitalna zlokalizowana na terenie szpitala.

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do istn. rozdzielaczy co w

pomieszczeniu technicznym w piwnicy  budynku C, w pobliżu wejścia sieci do budynku.

Poziomy c.o. prowadzić pod stropem piwnic. Zachować główny spadek w kierunku

rozdzielaczy a wzniosy w kierunku zaworów odpowietrzających usytuowanych na pionach prowadzonych na piętro.

Piony  prowadzić w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian w obudowie.

Przejścia przez przegrody budowlane ( stropy i ściany ) należy wykonać w tulejach

ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Przestrzeń

między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub elastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Wszystkie  projektowane przebicia przez przegrody budowlane wykonać przewiertem.

Jako elementy grzejne, ze względu na wymagania higieniczne, zaprojektowano gładkie

grzejniki stalowe płytowe np. Planora Hygiene typ PHV bez ożebrowania z wbudowanymi termostatycznymi zaworami grzejnikowymi. Grzejniki należy zamawiać z dodatkowym wyposażeniem do podłączenia i montowania grzejnika. Pod grzejnikiem zainstalować podwójny kurek kulowy - model kątowy, a podejście przewodu do grzejnika wyprowadzić ze ściany.

Grzejniki należy montować na wysokości min. 12 cm nad posadzką  i 10 cm od lica ściany wykończonej. Grzejniki zawieszać na wieszakach montowanych do ściany o wysięgnikach pozwalających na zachowanie w/w odległości od lica ściany wykończeniowej. W przypadku montażu grzejników przy ściankach działowych gipsowo-kartonowych wykonać dodatkowe wzmocnienie tych ścianek – wg projektu architektury.

Poziomy i piony należy  wykonać  z  rur stalowych ze  szwem  wg  PN-80/H-74200  łączonych  przez  spawanie.

Rury stalowe wykonać również do projektowanych rozdzielaczy zainstalowanych

w szafkach instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach.

Zaprojektowano szafki na rozdzielacze co których wymiary podano na rysunkach.

W szafkach instalacyjnych należy zamontować rozdzielacze co dn 32 z 2-10 podejściami firmy Techniprot - dystrybutor : BIMs PLUS Wrocław ul. Armii Krajowej 62  tel. (071) 334-99-00. Każdy rozdzielacz ( zasilający i powrotny ) należy dodatkowo wyposażyć w odpowietrznik ( np. korek nakrętny z odpowietrznikiem ręcznym 3/8” ) i zawór kulowy spustowy 1/2" mosiężny z uszczelką teflonową firmy Techniprot.

Projektowane grzejniki (aneks do PW ) na I piętrze należy połączyć z rozdzielaczami przewodami  16x2 typ Uponor evalPE-Xa z barierą antydyfuzyjną ( temperatura 95°C  ciśnienie 6 bar ) firmy UPONOR ułożonymi w warstwach podłogowych lub ściennych w izolacji cieplnej .

Nad przewodami powinna znajdować się warstwa wylewki betonowej gr.4,5 cm licząc od wierzchu izolacji. W przypadku cieńszego przykrycia ( nie mniej niż 1cm) warstwę wylewki ponad rurą należy wzmocnić ( uzbroić ) siatką Rabitza.

Instalacja c.o. zostanie wyregulowana za pomocą zaworów regulacyjnych pod pionami

oraz za pomocą nastaw przy zaworach termostatycznych .

Na podejściach do pionów co zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory regulacyjne typ ASV-PV ( w zakresie różnicy ciśnień 5 ÷ 25 kPa ) utrzymujące ciśnienie różnicowe o stałej wartości. Zawór ASV-PV należy zamontować na przewodzie powrotnym. Automatyczny zawór regulacyjny ASV-PV stosować razem z ręcznym zaworem odcinającym ASV-M montowanym na zasilaniu. Oba zawory produkowane są przez firmę Danfoss.

Wszystkie przewody c.o. zaizolować cieplnie otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex.

Przewody c.o. prowadzone pod stropem piwnicy i w szachtach lub obudowach należy izolować izolacją Thermaflex FRZ.

Grubość izolacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690  z 2002 z późniejszymi zmianami

wynosi :

dn 15  ÷ dn 20 mm		-  25 mm

Przewody c.o. prowadzone w posadzce należy ocieplić otuliną ThermaCompact IS 10 o grubości 6,0 mm.

Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników

montowanych na pionach i grzejnikach. Na wysokości zaworów odpowietrzających na pionach - montować drzwiczki o wymiarach 20x30 cm .

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie

Ppr= prob + 0,2 = 0,50 MPa, później na gorąco z wyregulowaniem nastaw zaworów grzejnikowych, regulacją czynnika grzejnego i kryzowaniem. Próbę na gorąco przeprowadzić przy maksymalnych warunkach czynnika t = 363 K.

Na przejściach przewodami c.o. przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych oraz  przez stropy, dla średnic większych od 4 cm, należy wykonać przepusty o klasie odporności ogniowej E I 60.

Roboty instalacyjno-montażowe wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.II opracowanie COBRTI „Instal” Warszawa i z  ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt 2 opracowanie COBRTI INSTAL  Warszawa.

Przy wykonaniu robót korzystać z materiałów i urządzeń posiadających dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

Opracowała:

mgr inż. Urszula Battek