#### SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

KB.16	Rzuty i przekroje - szalunki

KB.17	Stropy, ściany, ławy - zbrojenie

OPIS TECHNICZNY DO ANEKSU DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU „B” SZPITALA REJONOWEGO

W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA NR 16

KONSTRUKCJA

Obiekt:	budynek „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku

### Adres:		Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16

Dz. 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna nr 16, 37-200 Przeworsk

OPIS   TECHNICZNY

1	Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny dla korytarza brudnego dla bloku operacyjnego Szpitala Rejonowego w Przeworsku.

2	Podstawy opracowania

2.1	Podstawa merytoryczna

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Dokumentację  geotechniczna  dla  ustalenia  geotechnicznych  warunków posadowienia, opracowana przez mgr inż. Aleksander Gałuszka w styczniu 2006.

- Orzeczenie techniczne dotyczące możliwości nadbudowy piętra w budynku „B”, w SPZOZ w Przeworsku, opracowane przez mgr inż. Stanisława Kędrę w kwietniu 2005.

2.2	Normy i normatywy techniczne przyjęte do projektowania:

PN-82/B-02000		Obciążenie budowli. Zasada ustalania wartości.

PN-82/B-02001		Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-82/B-02004		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne  technologiczne. 				Obciążenia pojazdami.

PN - 82/B-02010		Obciążenia  śniegiem .

PN – 82/B-02010_Az1	Obciążenia  śniegiem .

PN-77/B-02011		Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-77/B-02011_Az1		Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-87/B-02013		Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. 					Obciążenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014		Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem.

PN-86/B-02015		Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. 					Obciążenie temperaturą.

PN-B-03264:2002	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia                                             statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020		Posadowienie bezpośrednie budowli.

3	Warunki gruntowo-wodne

3.1	Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego.

Podłoże terenu budują mioceńskie iły (warstwy przeworskie). Strop iłów zalega na głębokości ok. 25m ppt. Na nich zalegają plejstoceńskie osady rzeczne wykształcone w postaci żwirów, piasków i mad rzecznych. Strop osadów rzecznych występuje na głębokości ponad 5m ppt., tj. na rzędnej ok. 196m npm.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono osady eoliczne wykształcone w postaci pyłów lessopodobnych. Całość przekrywają nasypy o miąższości 2,4 – 3,0m.

Pylaste podłoże posiada właściwości tiksotropowe, dlatego podczas wykonywania robót fundamentowych, podłoże gruntowe należy chronić przed wodami atmosferycznymi.

3.2	Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach badawczych do głębokości 5m ppt. Wód gruntowych nie stwierdzono.

3.3	Warstwy geotechniczne

Występujące w podłożu gruntu zaliczono do 4 warstw geotechnicznych:

- Warstwa I – zaliczono tu pyły o konsystencji twardoplastycznej (IL=0,20)

- Warstwa II – zaliczono tu pyły o konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej (IL=0,25).

- Warstwa III – zaliczono tu pyły o konsystencji plastycznej (IL=0,30).

- Warstwa IV – zaliczono tu pyły o konsystencji plastycznej (IL=0,35).

3.4	Parametry geotechniczne

3.5	Posadowienie projektowanego obiektu

Kategoria geotechniczna.

Na podstawie szczegółowej analizy konstrukcji budynków, sposobu ich posadowienia i dokumentacji geotechnicznej podłoża ustala się dla projektowanej budowy DRUGĄ KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ (w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych).

4	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu

4.1	Ogólna charakterystyka obiektu

Przebudowa budynku szpitala obejmuje dobudowę korytarza brudnego dla bloku operacyjnego. Konstrukcja składa się z ław fundamentowych, ścian, słupów oraz stropu nad parterem i nad I piętrem.

4.2.	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dobudowywanego szybu dźwigu osobowego

4.2.1	Fundamenty

Fundamenty pod dobudowywany korytarz zaprojektowano ławy fundamentowe o wymiarach 200x40 wykonane z betonu B25 i zbrojone stalą AIIIN RB500W. Pod ławą należy ułożyć 10cm betonu B15. Poziom posadowienia został założony według rysunków architektonicznych w poziomie posadowienia istniejącego budynku. Jeżeli po wykonaniu odkrywki powstaną rozbieżności w poziomie posadowienia istniejącego obiektu należy skontaktować się z projektantem. Nie dopuszcza się podkopywania istniejących fundamentów. Fundamenty należy zabezpieczyć 2 warstwami AquaFin 2k lub środkiem równoważnym.

4.2.2	Ściany parteru i I pietra.

Ściany parteru i I pietra zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe grubości 30cm z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W. W miejscach otworów drzwiowych i okiennych zaprojektowano dozbrojenia ścian. Ściany które mają kontakt z gruntem należy zabezpieczyć 2 warstwami AquaFin 2k lub środkiem równoważnym.

4.2.3	Słupy.

Słupy i trzpienie, o wymiarach 25x30, wszystkich kondygnacji zaprojektowano jako żelbetowe z betonu B25 zbrojenie stalą AIIIN RB500W.

4.2.4	Stropy nad parterem i I piętrem

Stropy nad parterem i I piętrem zaprojektowano jako żelbetowe grubości 20cm z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W.

4.2.5	Nadproża.

Nadproża żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W.

4.2.6	Tarcze

Tarcze żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą A-IIIN RB500W

5 Obciążenia zmienne

Śnieg

Przeworsk znajduje się w III strefie śniegowej

Qk=1,44 kN/m2	f=1.5

Wiatr

Przeworsk znajduje się w pierwszej strefie wiatrowej

pk=0,25 kN/m2	f=1.5

Obciążenie eksploatacyjne:

Przestrzenie komunikacyjne - szpitale				4 kN/m2	f=1.3

Instalacje + sufit podwieszany					1 kN/m2	f=1.2

6	Zalecenia

Przed przystąpieniem do wykonywania etapu rozbudowy szpitala o przedstawiony w opracowaniu korytarz brudny należy wykonać wszystkie wzmocnienia stropu i ścian umożliwiające wykonie nadbudowy z konstrukcji stalowej bloku operacyjnego.

7	Uwagi i zalecenia

Należy stosować materiały dopuszczone do użycia aprobatami technicznymi lub posiadające certyfikaty zgodności, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Fundamentowanie należy wykonać tak żeby nie zaistniała możliwość nawilgotnienia gruntu pod  fundamentem. Przed wykonaniem fundamentów należy bezwzględnie wykonać odbiór geotechniczny podłoża przez uprawnionego geologa.

W razie natrafienia na grunty nienośne lub słabonośne (np. Gliny plastyczne, piaski luźne) należy wykonać wymianę gruntu na podsypkę piaskową odpowiednio uziarnioną o stopniu zagęszczenia Is = 0.97 oraz powiadomić nadzór autorski.

W miejscach gdzie nowo projektowane fundamenty przylegają do istniejących, należy zaraz po wybraniu gruntu wykonać warstwę betonu B15.

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w rozwiązaniach należy bezwzględnie na bieżąco w ramach nadzoru autorskiego konsultować z jednostką projektową lub upoważnionymi przez nią projektantami. NIE DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZANIA ZMIAN DO PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być pod stałym nadzorem i właściwym kierownictwem (nadzorem) osoby upoważnionej. Należy przestrzegać przepisów BHP i BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych i konstrukcji stalowych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych,  kierownik budowy ma obowiązek sporządzić “plan BIOZ”

Projekt Budowlany bez dodatkowych uszczegółowień nie może służyć do wykonywania robót konstrukcyjnych na budowie.

mgr inż. Miłosław Matejko