#### SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Opis techniczny

- Zestawienie pomieszczeń

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu

2. Rzut piwnic

3. Rzut parteru

4. Rzut piętra

5. Rzut dachu

6. Przekroje, B-B, C-C, E-E

7. Elewacje

8. Zestawienie okien PCV

9. Zestawienie ślusarki okiennej i drzwiowej

10. Drzwi wewnętrzne

OPIS TECHNICZNY DO ANEKSU DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU „B” SZPITALA REJONOWEGO

W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA NR 16

ARCHITEKTURA

Obiekt:	budynek „B” Szpitala Rejonowego w Przeworsku

### Adres:		Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16

Dz. 114/1, obręb nr 4 w Przeworsku

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna nr 16, 37-200 Przeworsk

### PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

- Projekt Budowlany podstawowy obiektu wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę

- Projekt Budowlany zamienny – w zakresie dobudowy dodatkowego korytarza brudnego dla bloku operacyjnego

- Projekt Wykonawczy podstawowy obiektu

- Aktualnie obowiązujące przepisy

### PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Istniejący budynek „B”, stanowiący część zespołu obiektów Szpitala Rejonowego w Przeworsku, posiada obecnie funkcję Zespołu Operacyjnego (z dwoma salami zabiegowymi) oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. W podpiwniczeniu budynku zlokalizowane są pomieszczenia techniczno magazynowe.

Projektowany obiekt po przebudowie będzie mieścił następujące zespoły funkcjonalne:

- na parterze – 7-łóżkowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centrum Diagnostyki Endoskopowej;

- na piętrze – Zespół Operacyjny (z czteroma salami zabiegowymi);

- funkcja kondygnacji piwnic pozostaje bez zmian (pomieszczenia techniczno magazynowe).

Niniejszy aneks do Projektu Wykonawczego dotyczy dodatkowej realizacji korytarza brudnego (zwanego też dalej galeryjką komunikacyjną), łączącego sale operacyjne z częścią brudną bloku operacyjnego oraz likwidacji zbędnych 2 pomieszczeń mycia i dezynfekcji wstępnej. W opracowaniu zawarto rysunki uwzględniające realizację w/w dodatkowego elementu – które należy traktować jako kompletne rysunki zamienne do projektu podstawowego. Pozostałe rysunki projektu podstawowego pozostają aktualne.

W opracowaniu niniejszym wyszczególniono również zakres robót ujętych w projekcie podstawowym oraz objętych aneksem – niezbędnych do wykonania w 1 etapie realizacji, pozwalającym na uruchomienie w poziomie piętra nowego bloku operacyjnego.

### ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH

1.  Kubatura korytarza brudnego objętego opracowaniem:				 259,3 m3

2.  Powierzchnia użytkowa korytarza brudnego objętego opracowaniem:		56,73 m2

###### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE STANU SUROWEGO

Uwaga: określone w projekcie rodzaje materiałów budowlanych służą pomocniczo do określenia ich wymaganych parametrów technicznych; należy je traktować jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych – pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej równoważnych parametrów. Stosowanie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

- Stopy fundamentowe galeryjki komunikacyjnej z korytarzem brudnym – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Słupy głównej konstrukcji nośnej galeryjki komunikacyjnej – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Ściany osłonowe galeryjki komunikacyjnej o grubości 20 cm- żelbetowe wg projektu konstrukcji; lokalne uzupełnienia filarków międzyokiennych - z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego o grubości 20 cm – wykonanie zgodnie z technologią producenta.

- Nadproża okienne (belki nadprożowe) galeryjki komunikacyjnej – żelbetowe wg projektu konstrukcji.

- Gzyms wieńczący galeryjki komunikacyjnej – żelbetowy wg projektu konstrukcji, zakończony od czoła płytą warstwową o grubości 15cm

- Płyty stropowe galeryjki komunikacyjnej – żelbetowe, o grubości 20cm, wg projektu konstrukcji.

- Obudowa szachtu wentylacyjnego przy szybie windy – z płyt gipsowo-kartonowych  ognioodpornych o grubości 2x2 cm i odporności ogniowej EI-120, mocowanych jednostronnie na profilach stalowych s = 75 mm. Kanały ocieplić wełną mineralną grubości 10cm. Szczegóły montażu obudowy – zgodnie z technologią producenta.

###### IZOLACJE

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- izolacje poziome pod ławami i płytami fundamentowymi – izolacja pozioma 1x folia izolacyjna PE grubości 0,5 mm zgrzewana na zakład na podkładzie betonowym; izolację połączyć z izolacją pionową fundamentów i ścian fundamentowych

- izolacja żelbetowych powierzchni pionowych stykających się z gruntem oraz górnych powierzchni fundamentów – dwukrotne smarowanie bitumiczną masą uszczelniającą do izolacji przyziemi i fundamentów, na podkładzie gruntującym;

- pokrycie dachu – pokrycie papowe na podkładzie izolacji termicznej:

- warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 mm, klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zakład;

- warstwa górna – papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 5 mm, z posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana;

- paroizolacja stropodachu– 1x folia PE gr. 0,2 mm, zgrzewana na zakład, pod warstwą izolacji termicznej.

- Izolacje termiczne:

- ściany osłonowe zewnętrzne ocieplone styropianem twardym samogasnącym EPI 100-038 (lub o lepszych parametrach termoizolacyjnych) grubości 12 cm, metodą lekką, klejową; sposób mocowania, wzmocnienia krawędzi i inne detale konstrukcyjne – wg rozwiązań katalogowych producenta systemu;

- dolne i boczne powierzchnie zewnętrznych wsporników niosących strop galeryjki -ocieplenie styropianem twardym 10 cm, metodą lekką, klejową;

- dolny strop galeryjki nad prześwitami w parterze – ocieplenie styropianem twardym samo gasnącym o łącznej grubości 20 cm, metodą lekką, klejową i dodatkowo mocowany mechanicznie; sposób mocowania, wzmocnienia krawędzi i inne detale konstrukcyjne – wg rozwiązań katalogowych producenta systemu;

- stropodach ocieplony płytami dachowymi z wełny mineralnej twardej  grubości 18 cm;

- szczeliny dylatacyjne pomiędzy budynkiem istniejącym i projektowaną galeryjką komunikacyjną wypełnić styropianem gr. 2 cm.

- ściana murowana pomiędzy salami operacyjnymi i galeryjką – po stronie galeryjki obudowa z płyt gipsowo-kartonowych  1,5 cm mocowanych jednostronnie na profilach stalowych s = 100 mm; przestrzeń wewnątrz stelażu ocieplić wełną mineralną grubości 10cm. Szczegóły montażu obudowy – zgodnie z technologią producenta.

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

### Wykończenie elewacji

- Elewacje ocieplone metodą lekką, tynkowane tynkiem strukturalnym polimerowo-mineralnym, malowanym farbami elewacyjnymi silikonowymi – kolorystyka zgodnie z opisem na rysunkach elewacji:

- styropian klejony do podłoża klejem – zgodnie z rozwiązaniem zastosowanego systemu;

- siatka z włókna szklanego szpachlowana klejem;

- tynkowanie elewacji tynkiem polimerowo-mineralnym (barwionym w masie), kolor pastelowej żółci – uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego;

- wykończenie elewacji poprzez malowanie jednokrotne farbą silikonową, kolor jak wyżej.

- Elewacje dobudowanej galeryjki do poziomu parapetu okien – okładziny z paneli aluminiowych o szerokości 45 cm, w kolorze naturalnego aluminium wg rozwiązań systemowych, mocowane na profilach nośnych stalowych.

- Pionowe płyty gzymsowe – z płyt warstwowych mocowanych ram konstrukcji głównej za pośrednictwem ceownika stalowego, wypełnionych wełną mineralną o grubości 15 cm. Okładzina zewnętrzna z blachy mikroprofilowanej malowanej proszkowo, w kolorze zielonym RAL 6002.

### Wykończenie dachu

- Dach kryty papą termozgrzewalną (określoną w rozdziale „Izolacje”), wywiniętą na ścianki kolankowe na całej wysokości (wraz z górną powierzchnią poziomą) na wysokość min. 30 cm. Wywinięcia zabezpieczyć systemowymi listwami profilowymi.

- Obróbki blacharskie wykonywać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm.

- Zewnętrzne rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm.

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Uwaga: wszystkie materiały wykorzystane do wykończenia wnętrz muszą posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w obiektach Służby Zdrowia.

- Posadzki

Posadzki należy wykonywać zgodnie z poniższymi uwagami oraz opisami na rzutach i przekrojach.

Przy posadzkach wykonać cokoliki na wysokość 10 cm z tego samego materiału. Dla cokolików z wywiniętego PCV w narożnikach należy stosować podkładki wyokrąglające.

W korytarzu brudnym zastosować – wykładzinę homogeniczną PCV (rulon), bezkierunkową, grupa ścieralności P, klejoną do podłoża na klej akrylowy.

Kolorystykę posadzek należy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

### Tynki

- Na ścianie oddzielającej korytarz brudny od sal operacyjnych (po stronie korytarza) – obudowa z płyt gipsowo-kartonowych  1,5 cm mocowanych jednostronnie na profilach stalowych s = 100 mm; przestrzeń wewnątrz stelażu ocieplić wełną mineralną grubości 10cm.

- Ściany żelbetowe i murowane filarki międzyokienne – tynk gipsowy 0,5 cm.

- Na ścianach i obudowach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami.

Uwaga:

- Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające.

### Wykończenie ścian

Wszystkie materiały użyte do wykończenia ścian powinny wykazywać odporność na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych.

Kolorystykę ścian należy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

Sw 6 – Korytarz brudny jako ciąg komunikacji poziomej –  na ścianach lamperie do wysokości 1,60 m malowane farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. Powyżej lamperii – malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.

### Sufity podwieszone i obudowy

Szczegółowy zakres stosowania sufitów podwieszonych w poszczególnych pomieszczeniach (wraz z określeniem wymaganej wysokości netto pomieszczenia) został określony w wykazie pomieszczeń. W miejscach występowania kolizji z instalacjami prowadzonymi pod stropem dopuszcza się lokalne obniżenia stropu podwieszonego, jednak nie więcej, niż:

- dla pomieszczeń o wysokości wymaganej 3,00 m – do 2,50 m;

- dla pomieszczeń o wysokości wymaganej 2,50 m – do 2,20 m;

- dla ciągów komunikacyjnych – do 2,20 m.

- W pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach sanitarnych: sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania lekarzy i pacjentów – sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej z pokryciem aluminiowym, nieigłowane, wymiar modularny kasetonów 60x60 cm. Obrzeża płyt – proste, konstrukcja widoczna. Na profilach nośnych należy stosować trwale elastyczne taśmy uszczelniające z wypełnieniem spoin krawędziowych silikonem. Płyty mocować do profili nośnych sprężyną dociskową. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie sufitów po obwodzie pomieszczenia, wokół opraw oświetleniowych oraz wokół urządzeń wbudowanych w sufit.

- Pomieszczenia mycia i dezynfekcji (wraz ze śluzami), sterylizacja podręczna, aneks pooperacyjny, sale OIOM – sufity kasetonowe ze sprasowanej wełny mineralnej o gładkiej powierzchni (nieigłowane), wymiar modularny kasetonów 60x60 cm. Obrzeża płyt – proste, konstrukcja widoczna. Na profilach nośnych należy stosować trwale elastyczne taśmy uszczelniające z wypełnieniem spoin krawędziowych silikonem. Płyty mocować do profili nośnych sprężyną dociskową. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie sufitów po obwodzie pomieszczenia i wokół opraw oświetleniowych.

- Pozostałe sufity kasetonowe – płyty gładkie, nieigłowane, wymiar modularny kasetonów 60x60 cm. Obrzeża płyt – proste, konstrukcja widoczna.

- Instalacje nie prowadzone w bruzdach ściennych i poza obrysem sufitów podwieszonych należy obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na stelażu stalowym.

- Obudowa pionowego szachtu wentylacyjnego przy szybie windy – z płyt gipsowo-kartonowych  ognioodpornych o grubości 2x2 cm i odporności ogniowej EI-120, mocowanych jednostronnie na profilach stalowych s = 75 mm. Kanały wentylacyjne  ocieplić wełną mineralną grubości 10cm. Szczegóły montażu obudowy – zgodnie z technologią producenta.

- ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

### Stolarka drzwiowa

- Drzwi wewnątrzlokalowe ze skrzydłem drzwiowym przylgowym, w kolorze białym.

- Drzwi należy montować w sposób umożliwiający ich wyłożenie na ścianę (kąt otwarcia większy niż 900) – w celu zapewnienia minimalnej wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce należy stosować odbojniki zabezpieczające przed uderzeniem klamki o ścianę, usytuowane poza obrysem głównej przestrzeni komunikacyjnej.

Uwaga: szczegółowe wyposażenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunku zestawczym.

### Okna zewnętrzne i wewnętrzne

Okna projektowane należy wykonać zgodnie z poniższymi dyspozycjami:

- Okna w ścianie zewnętrznej galeryjki komunikacyjnej wykonać z dwóch warstw pustaków szklanych o odporności ogniowej E-60.

- Profile okien podawczych PCV w kolorze białym.

- Szklenie okien podawczych szybą zespoloną – 2x szyba „float” gr. 6 mm (6-12-6 mm).

- Wymagany współczynnik przenikania ciepła kmax=1,7 W/m2K (średnia dla okna w obrysie ościeży).

- Parapety wewnętrzne z płyt laminatowych białe, o wysięgu 3 cm poza wewnętrzne lico ścianki podokiennej (za wyjątkiem pomieszczeń z okładziną ceramiczną ścian).

- Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze białym – wg systemu dostawcy okien.

Uwaga: szczegóły dotyczące okien - zgodnie z uwagami na rysunku zestawczym.

- Inne elementy wykończeniowe

W korytarzu na ścianach na wysokości 80 cm nad posadzką mocować elementy zabezpieczające:  taśma akrylowo-winylowa o szerokości 20 cm położona bezpośrednio na ścianie.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski

ZAKRES PRAC NIEZBĘDNY DO WYKONANIA W 1 ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

W poniższej części opracowania wymieniono zakres prac budowlanych objętych opracowaniem podstawowym Projektu Wykonawczego Architektury oraz niniejszym opracowaniem (aneksem), niezbędnych do realizacji w 1 etapie – w celu umożliwienia uruchomienia w obrębie nadbudowanej części budynku nowego bloku operacyjnego.

###### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

###### ETAPOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Szpitala – nie ma możliwości pełnego wyłączenia budynku „B” z użytkowania na okres realizacji całej inwestycji. W związku z tym przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana i przekazywana do użytkowania kolejnymi, następującymi bezpośrednio po sobie etapami, pozwalającymi na maksymalne skrócenie czasu wyłączenia z użytkowania poszczególnych zespołów funkcjonalnych.

Etapowanie inwestycji zostało opisane w projekcie podstawowym z 2006 r.

W ramach 1 etapu realizacji inwestycji należy wykonać poniższy zakres:

- Realizacja nowej centrali sprężonego powietrza (zgodnie z informacją Inwestora centrala próżni została już zmodernizowana) z tymczasowym włączeniem jej do istniejącej instalacji rozdzielczej OIOM-u i Zespołu Operacyjnego. Demontaż istniejących urządzeń sprężonego powietrza.

- Realizacja stanu surowego szybu dźwigu szpitalnego, łącznika komunikacyjnego i korytarza brudnego dla bloku operacyjnego.

- Montaż konstrukcji stalowej piętra, montaż i wykończenie połaci dachowej. Z uwagi na konieczność okresowego wyłączenia z użytkowania istniejącego OIOM i bloku operacyjnego na parterze prace te należy realizować w ścisłej koordynacji z Inwestorem – zgodnie z jego szczegółowymi zaleceniami.

- Realizacja stanu surowego piętra (Zespół Operacyjny).

- Realizacja prac budowlano-wykończeniowych i instalacyjnych w zakresie Zespołu Operacyjnego, szybu dźwigu szpitalnego, łącznika komunikacyjnego i korytarza brudnego dla bloku operacyjnego – zgodnie z poniższymi uwagami.

- Likwidacja istniejącego i uruchomienie nowego Zespołu Operacyjnego.

###### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE STANU SUROWEGO

###### C.1.  Łącznik komunikacyjny, galeryjka korytarza brudnego i szyb dźwigu szpitalnego

W pełnym zakresie zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. oraz niniejszym aneksem.

###### C.2.  Nadbudowa piętra nad częścią istniejącą

- Istniejące kominy wentylacji grawitacyjnej nadmurować i wykończyć zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Główna konstrukcja nośna stalowa – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Połać dachowa nad piętrem – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Ściany zewnętrzne kondygnacji murowane – zgodnie z projektem podstawowym z         2006 r.

- Ściany działowe kondygnacji – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Obudowy szachtów instalacyjnych – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

###### C.3. Roboty budowlane w obrębie budynku istniejacego

- Istniejące, zbędne urządzenia wentylacyjne w piwnicach oraz zewnętrzne zbiorniki sprężonego powietrza należy zdemontować – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Wzmocnienia istniejącej konstrukcji nośnej parteru (ram żelbetowych i płyt stropowych) – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. wykonać w zakresie:

- otwory dla kanałów wentylacyjnych w poziomie piwnic w osiach C i D pomiędzy osiami nr 1 i 2;

- likwidacja istniejącej ściany w poziomie piwnic w rejonie małego dźwigu towarowego (osie C/7);

- w obrębie parteru – otwory związane z powiększeniem istniejących pomieszczeń nr 0.01, gabinetu lekarskiego przy szybie dźwigu oraz pom. nr 0.36.

- Zbędne otwory okienne w ścianach konstrukcyjnych piwnic zamurować – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r., wykonać w zakresie pomieszczeń: 01.04 (przy szybie dźwigu), 01.05, 01.06, 01.10.

- Zbędne otwory okienne w ścianach konstrukcyjnych parteru zamurować – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r., wykonać w zakresie pomieszczeń: 0.13 (przy szybie dźwigu), 0.15, 0.24, 0.26

- Zbędne otwory drzwiowe w ścianach działowych – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r., wykonać w zakresie pomieszczeń: 01.06, 01.09.

- Zbędne fragmenty ścian działowych z cegły dziurawki (na rysunkach oznaczone linią przerywaną i wykropkowane) należy rozebrać w zakresie pomieszczeń: 01.06, 01.09.

- W maszynowniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy wykonać postumenty betonowe z betonu B-25 pod realizowane centrale wentylacyjne – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Nowe ściany działowe w obrębie piwnic w rejonie małego dźwigu towarowego (osie C/7) – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- W stropach piwnic oraz parteru wykonać przejście dla montażu małego dźwigu towarowego (osie C/7) – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Po wykonaniu instalacji wszystkie przejścia instalacyjne przez płyty stropowe należy zabetonować, wykonując zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji – zgodnie z wytycznymi w projektach branżowych.

###### IZOLACJE

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- izolacje poziome pod ławami i płytami fundamentowymi – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- izolacja żelbetowych powierzchni pionowych stykających się z gruntem oraz górnych powierzchni fundamentów – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- ściany zewnętrzne poziomu piwnic z izolacją termiczną (w zakresie nowych elementów żelbetowych) – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

Uwaga: ocieplenia ścian istniejących piwnic w obecnym etapie nie wykonywać.

- izolacja przeciwwodna posadzek z odwodnieniem w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach mycia i dezynfekcji (w zakresie bloku operacyjnego) – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- izolacja zabezpieczająca przed przeniknięciem wilgoci technologicznej do warstwy podsypki keramzytowej na stropie parteru – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- pokrycie dachów – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- paroizolacja w ścianach działowych gipsowo-kartonowych – od strony pomieszczeń mokrych – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. (w zakresie bloku operacyjnego);

- paroizolacja stropu nad ostatnią kondygnacją – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Izolacje termiczne:

- ściany osłonowe zewnętrzne piętra oraz projektowanych elementów żelbetowych – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- ściany zewnętrzne piwnic – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. (w zakresie nowych elementów żelbetowych);

- kanały nawiewne i wywiewne klimatyzacji prowadzone po elewacji zewnętrznej – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- stropodach ocieplony płytami dachowymi z wełny mineralnej twardej – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.;

- szczeliny dylatacyjne pomiędzy budynkiem i projektowanymi łącznikami wypełnić – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Izolacje akustyczne:

- na stropach międzypiętrowych – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. (w zakresie nowych elementów żelbetowych oraz 1 piętra);

- strop nad pomieszczeniami technicznymi wentylatorni – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r., wykonać w zakresie pomieszczenia nr 01.05;

- w ściankach gipsowo-kartonowych – wełna mineralna gr. 7 cm (w zakresie pomieszczeń 1 piętra).

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Należy wykonać kompleksowo wszystkie roboty wykończeniowe wewnętrzne (zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. oraz niniejszym aneksem) w zakresie 1 piętra oraz w obrębie budynku istniejącego w zakresie pomieszczeń:

- piwnice: 01.05, 01.06, 01.09, 01.10;

- parter: powiększenie istniejących pomieszczeń nr 0.01, gabinetu lekarskiego przy szybie dźwigu oraz pom. nr 0.36.

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

- Wykończenie elewacji – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. (wykonać w zakresie nadbudowy 1 piętra oraz projektowanych żelbetowych elementów kubaturowych).

- Wykończenie dachu – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. (wykonać w zakresie nadbudowy 1 piętra oraz projektowanych żelbetowych elementów kubaturowych).

- ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

### Stolarka okienna

Należy wykonać kompleksowo montaż okien (zgodnie z projektem podstawowym z   2006 r. oraz niniejszym aneksem) w zakresie 1 piętra oraz w obrębie budynku istniejącego w zakresie pomieszczenia piwnic nr 01.09 i parteru w obrębie powiększenia istniejących pomieszczeń nr 0.01, gabinetu lekarskiego przy szybie dźwigu oraz pom. nr 0.36.

### Stolarka drzwiowa

Należy wykonać kompleksowo montaż drzwi (zgodnie z projektem podstawowym z          2006 r. oraz niniejszym aneksem) w zakresie 1 piętra.

### Drzwi przesuwne do sal operacyjnych

Należy wykonać kompleksowo montaż drzwi (zgodnie z projektem podstawowym z          2006 r. oraz niniejszym aneksem).

### Ścianki działowe kabin sanitarnych

Należy wykonać kompleksowo montaż kabin sanitarnych (zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. oraz niniejszym aneksem) w zakresie 1 piętra.

### Stalowa ślusarka drzwiowa i okienna

Należy wykonać kompleksowo montaż drzwi i okien (zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. oraz niniejszym aneksem) w zakresie 1 piętra oraz w obrębie budynku istniejącego: montaż wszystkich drzwi w poziomie piwnic za wyjątkiem pom. nr 01.03.

### Ślusarka aluminiowa

Należy wykonać kompleksowo montaż drzwi i okien (zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r. oraz niniejszym aneksem) w zakresie 1 piętra.

### Balustrady i inne elementy wykończeniowe

- Należy wykonać kompleksowo montaż balustrad (zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.) w zakresie 1 piętra.

- Zabezpieczenie ścian korytarzy w obrębie 1 piętra – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

- Anuluje się realizację zadaszenia stalowego schodów zewnętrznych.

- Na kanałach wentylacji grawitacyjnej osadzić kratki wentylacyjne PCV w kolorze białym (w zakresie 1 piętra oraz piwnic w pomieszczeniach objętych robotami wykończeniowymi).

- WYPOSAŻENIE TECHNICZNE OBIEKTU

- Należy wykonać kompleksowo montaż dźwigów (zgodnie z projektem podstawowym z          2006 r.).

- Wyposażenie instalacyjne budynku – wg odpowiednich projektów branżowych.

- Wyposażenie technologiczne obiektu – wg projektu technologii medycznej.

- ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

W rejonie połączenia istniejącego łącznika z budynkiem łóżkowym „A” przy ścianie zewnętrznej klatki schodowej należy wykonać obudowę baterii ściennej rozprężalni podtlenku azotu – zgodnie z projektem podstawowym z 2006 r.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA - ZAMIENNE

|  | 1 PIĘTRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr pom. | nazwa pomieszczenia | powierzchnia podłogi (netto) | sufity podwieszane | posadzki | wykończenie ścian |  |
| 1.01 | śluza pacjentów - strona brudna | 40,03 | 2,50/2,80 | P7 | Sw6, OP |  |
| 1.02 | śluza pacjentów - strona czysta | 12,48 | C - 2,50 | P8 | Sw6, OP |  |
| 1.03 | śluza materiałowa | 5,25 | C - 3,00 | P8 | Sw7 |  |
| 1.04 | szatnia czysta | 10,09 | C - 3,00 | P7 | Sw7 |  |
| 1.05 | węzeł sanitarny | 7,00 | 3,00 | P6 | Sw4 |  |
| 1.06 | szatnia brudna | 9,12 | C - 3,00 | P7 | Sw7 |  |
| 1.07 | pomieszczenie mycia i dezynfekcji | 5,49 | B - 3,00 | P12 | Sw3 |  |
| 1.08 | śluza | 2,48 | B - 3,00 | P11 | Sw3 |  |
| 1.09 | sterylizacja, instrumentarium | 9,95 | B - 3,00 | P8 | Sw3 |  |
| 1.10 | pomieszczenie gospodarcze | 3,61 | 3,00 | P12 | Sw4 |  |
| 1.11 | komunikacja | 89,75 | C - 2,50 | P8 | Sw6, OP |  |
| 1.12 | przygotowanie lekarzy | 7,46 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.13 | przygotowanie pacjenta | 11,79 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.14 | sala operacyjna | 35,47 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.16 | korytarz brudny | 56,73 | C - 2,50 | P13 | Sw6, OP |  |
| 1.17 | przygotowanie pacjenta | 11,24 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.18 | przygotowanie lekarzy | 9,27 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.19 | przygotowanie pacjenta | 11,85 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.20 | sala operacyjna | 35,74 | A - 3,00 | P9 | Sw1 |  |
| 1.21 | sala operacyjna | 35,74 | A - 3,00 | P9 | Sw1 |  |
| 1.24 | przygotowanie pacjenta | 11,05 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.25 | przygotowanie lekarzy | 5,51 | A - 3,00 | P10 | Sw1 |  |
| 1.26 | sala operacyjna | 35,51 | A - 3,00 | P9 | Sw1 |  |
| 1.27 | szyb dźwigu szpitalnego | 7,13 |  |  |  |  |
| 1.28 | śluza | 33,73 | 2,50/2,80 | P7/P8 | Sw6, Sw8, OP |  |
| 1.29 | aneks pooperacyjny "open space" | 39,96 | B - 3,00 | P10 | Sw2, Sw8 |  |
| 1.30 | magazyn sprzętu medycznego | 8,11 | C - 2,50 | P8 | Sw7 |  |
| 1.31 | pokój pielegniarek | 9,12 | C - 3,00 | P8 | Sw7, Sw8 |  |
| 1.32 | pokój lekarzy | 9,12 | C - 3,00 | P8 | Sw7, Sw8 |  |
| 1.33 | RTG przewoźne | 3,24 | C - 2,50 | P8 | Sw7 |  |
| 1.34 | w.c. personelu | 3,36 | 2,50 | P12 | Sw4 |  |
| 1.35 | w.c. personelu | 3,36 | 2,50 | P12 | Sw4 |  |
| 1.36 | kierownik bloku operacyjnego | 6,80 | C - 3,00 | P8 | Sw7, Sw8 |  |
| 1.37 | boks dezynfekcji wózków | 6,12 | B - 3,00 | P12 | Sw4 |  |
|  | aneks pomieszczenia biurowego | 6,66 |  | P7 | Sw7 |  |
|  | RAZEM 1 PIĘTRO | 599,32 |  |  |  |  |
|  | powierzchnia użytkowa | 405,68 |  |  |  |  |
|  | powierzchnia ruchu | 193,64 |  |  |  |  |
|  | SUFITY PODWIESZONE I WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE |  |  |  |  |  |
|  | sufit z płyty g-k |  | 2,50 |  |  |  |
|  | sufit kasetonowy |  | 3,00 |  |  |  |
|  | warianty rozwiązań sufitów kasetonowych: | wg p. 1 opisu | A |  |  |  |
|  |  | wg p. 2 opisu | B |  |  |  |
|  |  | wg p. 3 opisu | C |  |  |  |
|  | osłona przeciwuderzeniowa - taśma akrylowo-winylowa |  | OP |  |  |  |