Załącznik nr.3 do siwz

STRONA TYTUŁOWA

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej

Adres                      37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

pow. Przeworsk

woj. Podkarpackie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla opracowania dokumentacji projektowej            i wymianę dwóch dźwigów osobowych szpitalnych w budynku A SP ZOZ Przeworsk

NAZWA ZAMÓWIENIA  wg – CPV:” WYMIANA DWÓCH DZWIGÓW OSOBOWYCH SZPITALNYCH

w BUDYNKU A sp zoz  PRZEWORSK”

74232000-4           Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42416100-6           Windy

29861000-2 	       Układ sterowania

45313100-5           Instalowanie wind

50750000-7           Usługi w zakresie konserwacji wind

45310000-3           Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9           Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kwiecień 2013r

SPIS TREŚCI

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia .

## Parametry określające zakres robót budowlanych

## Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

## Parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego.

## Oświadczenie o podstawie zamówienia.

## Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.

## Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia.

## Uprawnienia niezbędne do wykonania  zamówienia.

## Kosztorys ofertowy.

SPIS RYSUNKÓW

- Plan zagospodarowania terenu – 1

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia .

## Inwestor dostarczy  upoważnienie pisemne do występowania w imieniu SP ZOZ                     w Przeworsku w sprawach związanych z przygotowaniem, uzgadnianiem i uzyskaniem     pozwolenia na  budowę dokumentacji projektowej .

## Materiały wyjściowe dla potrzeb projektowych wykraczające poza  zakres dostarczanych przez zamawiającego obciążają wykonawcę dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz zamawiającego usługi polegającej na    opracowaniu dokumentacji projektowej wymiany dwóch dźwigów osobowych szpitalnych

w budynku „A”  SP ZOZ Przeworsk  i ich wymianę.

Szczegółowy zakres zamówienia powinien zawierać:

- Projekt budowlany dla wszystkich branż, który zapewni prawidłową realizację robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  oraz   uzyskanie pozwolenia na budowę  lub wykonania zadania na zgłoszenie. Projekt budowlany dla każdej z branż powinien składać się z 5 egz.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne obejmujące wszystkie branże w 3 egz.

- Dokumentację kosztorysową tj. przedmiar robót ,kosztorys inwestorski po 2.egz  dla każdej z branż.

- Mapę do celów projektowych  w skali 1;500 lub 1:1000 egz.3

- Informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia egz.3.

- Mapę do celów projektowych zaktualizowaną jak i projekty budowlane wszystkich branż należy przedłożyć w wydaniu  graficznym i płycie CD

Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę powinna być przekazana zamawiającemu wraz z kosztorysem inwestorskim  i przedmiarem robót .

## Parametry określające zakres robót budowlanych

Zakres robót obejmuje wymianę dwóch dźwigów osobowych szpitalnych na nowe zlokalizowanych w budynku A –szpitala .

- sprawdzenie stanu urządzeń i dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia

- wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej

- wykonanie kompletnego zestawu dźwigowego dla dźwigów osobowych szpitalnych wraz z demontażem starych dźwigów

- transport elementów i ich montażem

- wykonanie pomiarów elektrycznych z rozruchem

- wykonanie robót budowlanych wynikających z wymiany dźwigów

- sporządzenie dokumentacji rejestracyjnych

- zapewnienie przeprowadzenia badań odbiorczych przez Urząd Dozoru Technicznego

- uzyskanie Decyzji z UDT zezwalającej na eksploatację dźwigów przez użytkownika

- przeszkolenie wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi dźwigów oraz uwalniania pasażerów

- konserwację dźwigów w okresie gwarancji

Wymagania zamawiającego wynikają z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności pracy dźwigów eksploatowanych od 1998r , jak również dostosowania do obowiązujących standardów .Ogólne właściwości funkcjonalne nie ulegają zmianie .Nie przewiduje się dodatkowych przystanków .Wymianie ulegają elementy wyeksploatowane i niespełniające wymagań. Wymagane jest dostosowanie urządzeń do obowiązujących przepisów i wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy /rozp.3 Rozporządzenia Min. Gospodarki z 30.01.2002 Dz.U.191 poz.1596 z póż. zmianami/

Inwestycja w fazie przygotowania jak i realizacji prowadzona będzie przez  SP ZOZ               w Przeworsku.

## Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- W  postępowaniu przetargowym  mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy nie  wykluczeni z postępowania w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004, spełniający wszystkie zawarte w w/w ustawie warunki, którzy złożą komplet oświadczeń, dokumentów i opracowań, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, dotyczy to każdej z faz wykonania projektów; Zamawiający w szczególności musi zaakceptować Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub wykonania zadania na zgłoszenie oraz wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji projektu wykonawczego; żaden   element realizowanego zadania inwestycyjnego nie może być wykonywany na podstawie nie zatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź innego dokumentu projektowego;

- W skład opracowania projektowego wchodzić będzie :,mapa do celów projektowych, umowy cywilno prawne  zgody na wejście w teren, Projekt budowlany wykonawczy wszystkich branż..

- Projekty muszą być wykonane zgodnie z:

  - Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   22   kwietnia   2005   roku   zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego;

  - aktualnie obowiązującymi - na dzień składania wniosku o pozwolenia na budowę - warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz.U. nr 75 z późniejszymi zmianami;

  - aktualnie  obowiązującą wersją Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 7  lipca  1994  roku z późniejszymi zmianami;

- roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z:

  - pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową będącą jego załącznikiem;

  - zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektu wykonawczego;

  - aktualnie obowiązującą wersją Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami;

  - innymi obowiązującymi przepisami prawa i normami.

## 2.1   Parametry charakterystyczne zamierzenia inwestycyjnego.

WYMIANA DŻWIGÓW NA DWIGI O UDŻWIGU 1500kg

- Mapy do celów projektowych                                                                     kpl.1/egz2/

- Projekt budowlano-wykonawczy                                                                kpl.1 /egz5/

- Dźwigi typ :elektryczny 2/1 VVVF, norma EN81.1+A3 o udźwigu 1500kg ,prędkość 1,0m/s,H podnoszenie 16,5m,podszybie 1250mm,nadszybie 3200mm,przystanki /dojścia 6/6,szyb 2200x2700mm,maszynownia nad szybem, zasilanie trójfazowe 400V,oświetlenie 230V-50Hz,napęd-śilnik redekturowy jednobiegunowy VVVF        z enkoderem 13,5 kW,180 wyłączeń /h                                                      kpl.2

- Wciągarka posadowiona na ist. belkach

- Przeciwwaga-rama przeciw wagi  z wykorzystaniem istniejących klocków

- Prowadnice kabinowe 90x75x16

- Prowadnice p-wagi      50x50x5

- Sterowanie zbiorcze góra –dół

- Tablica sterowa -microprocesowa, zjazd pożarowy

- Przyciski w kabinie-do wyboru pięter +otwarcie drzwi + alarm + fonotec do linii stacjonarnej +zamknięcie drzwi +wentylator

- Sygnalizacja w kabinie +wyświetlacz pozycji kabiny +strzałki kierunkowe +dyspozycja+ przeciążenie

- Oznaczenie przystanków-(-1,0,1,2,3,4)

- Przyciski na piętrach-wezwanie o podwyższonej wytrzymałości (wandaloodporne)

- Sygnalizacja na piętrach-wyświetlacz pozycji i kierunku jazdy kabiny, stacyjka

- Kabina -1350x2300x2100

- Wykonanie wnętrza –INOX – stal nierdzewna fakturowana

- Panel-stal nierdzewna satyna mat.

- Drzwi kabinowe-1szt.automatyczne teleskopowe,2-panelowe

- Wykonanie –stal nierdzewna fakturowana

- Wymiary-1100x2000h mm szt-1

- Próg –standard(profil aluminiowy)

- Podłoga-wykładzina antypoślizgowa, niepalna, trudnościeralna

- Sufit-podwieszany z stali nierdzewnej

- Oświetlenie-sufitowe pośrednie

- Dodatki-światło awaryjne, wentylator, kurtyna, lustro, odboje, stacyjka kluczykowa, sygnalizacja dźwiękowa, zapowiedź głosowa oraz oznaczenia Braille dla niewidomych, uruchamianie windy służbowej za pomocą czytnika/kodu

DZRZWI PRZYSTANKOWE SZT 6

- Typ-teleskopowe,2-panelowe

- Wykonanie- stal nierdzewna fakturowana

- Wymiary-1100x2000h mm

- Ościeżnice –stal nierdzewna fakturowana

- Progi-standart9profil aluminiowy

Wszystkie użyte do  budowy materiały muszą posiadać atesty lub deklaracje zgodności  do stosowania w budownictwie zgodne z Polskimi Normami. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i potwierdzenia ,iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia .Inwestor upoważni Wykonawcę do reprezentowania go przed UDT w sprawach z wymianą dźwigów szpitalnych. Koszty czynności odbiorowych ponosił będzie Wykonawca .

## 3.Oświadczenie o podstawie zamówienia.

Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji jest własnością Inwestora .

## 4.Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością (terenem), na której realizowana będzie projektowana inwestycja, co potwierdzają stosowne dokumenty.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością zostanie dostarczone przez Inwestora przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub wykonaniem zadania na zgłoszenie.

## 5.Przepisy prawne związane z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 117 z 2004)..

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania określone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994 – aktualny tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003 poz. 2016;

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. 92/2004 poz. 881,

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 100/2000 poz. 1086,

- Ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – Dz. U. 147/2002 poz. 1229,

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 80/2003 poz. 717,

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego – Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75/2002, poz. 690,

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 169/2003 poz. 1650,

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 47/2003 poz. 401,

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr.120 z 2003 r,poz.1126,poz.690 z póż. zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym Dz.U. nr.122 z 2000r, poz..1321 z póż .zmianami

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. 121/2003 poz. 1138,

- PN-76/E-05125”Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- Katalog „Kable i przewody elektroenergetyczne „ –Telefonika 2003

- Aktualnie obowiązujące przepisy i normy;

- Zasaday wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## 6.Uprawnienia niezbędne do wykonania  zamówienia.

- Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej sieci - instalacji elektrycznych ,ogólnobudowlanej

- Zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów

## 7.Kosztorys ofertowy na wykonanie projektu i wymianę wind.

| Lp. | Element oferty | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapy do celów projektowych kpl.1/egz2/ | Kpl.1 |  |  |  |
| 2 | Projekt budowlano-wykonawczy kpl.1/egz5/ | Kpl.1 |  |  |  |
| 3 | Wymiana dwóch dźwigów osobowych szpitalnych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i elektrycznymi oraz z wszelkimi badaniami i decyzjami | Kpl.1 |  |  |  |
| UWAGA! Oferta ostateczna powinna obejmować koszty wszystkich czynności niezbędnych do wymiany i uruchomienia dźwigów oraz wykonania i montażu niezbędnych elementów wyposażenia szybu dla przyszłej konserwacji. |  |  |  |  |  |