# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/25/19 Przeworsk, dnia 09.07.2019 r

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Opracowanie projektu pn. „Przebudowa rozdzielnicy głównej nn 0,4kV, wraz z doborem spalinowego agregatu prądotwórczego oraz automatycznego SZR”**

# **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia,** **o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.**

**Pytanie** - zakres inwentaryzacji:   
czy konieczna jest mapa całego kompleksu szpitalnego,

**Odpowiedź:**

NIE

**Pytanie** - zakres inwentaryzacji:  
czy w zakresie inwentaryzacji wystarczy schemat ideowy

**Odpowiedź:**

wystarczy schemat ideowy

**Pytanie** - agregat prądotwórczy:  
   jaka moc,

**Odpowiedź:**

Do 400 kVA

**Pytanie** - agregat prądotwórczy:  
gdzie ma być instalowany, wewnątrz istniejącego budynku, jeśli tak, to czy konieczna jest adaptacja budowlana pomieszczenia

**Odpowiedź:**

wewnątrz istniejącego budynku z adaptacją pomieszczenia

**Pytanie** - agregat prądotwórczy:  
wymagany czas pracy, miejsce na zbiorniki na paliwo, sposób tankowania  
**Odpowiedź:**

awaryjnie do 24 h, zbiornik na agregatem, do tankowania dostarczyć pompę

**Pytanie** - rozdzielnica elektryczna:  
zakres przebudowy (adaptacja istniejącego pola, dostawienie nowego pola, wymiana całej rozdzielnicy?)

**Odpowiedź:**

wymiana całej rozdzielnicy n/n z dostosowaniem do potrzeb przyłączenia agregatu

**Pytanie** - rozdzielnica elektryczna:  
 czy jest miejsce na układ SZR

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie** - rozdzielnica elektryczna:  
czy w pomieszczeniu rozdzielnii jest miejsce, czy są konieczne zmiany budowlane w pomieszczeniu (przebudowa ścian itp.)

**Odpowiedź:**

Nie są konieczne zmiany budowlane

**Pytanie** - rozdzielnica elektryczna:  
czy zakres przebudowy jest zalicznikowy (może być konieczna zmiana w polu z układem pomiarowym dostawcy energii)

**Odpowiedź:**

zakres przebudowy jest zalicznikowy na majątku odbiorcy

**Pytanie**

Proszę o potwierdzenie, że w związku z 60 dniowym terminem wykonania zamówienia Zamawiający nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo informujemy, że modernizację rozdzielnic nie wymagają dziennika budowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

**Zamawiający**