##### Załącznik nr. 2 do SIWZ

## Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa towaru | Producent, model/typ | Ilość | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana windy - Budynek D |  | 1 |  |  |  |
|  | #### RAZEM |  |  |  |  |  |

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent: Typ: Rok produkcji: 2020 / 2021 | TAK |  |
| 1. | Parametry podstawowe dźwigu: |  |  |
| 1.1 | - ilość: 1 | TAK |  |
| 1.2 | - udźwig/ ilość osób: 1250kg / 16 osób | TAK |  |
| 1.3 | - prędkość: 1,0 m/s | TAK |  |
| 1.4 | - ilość przystanków / dojść/ drzwi: 2/2/2 | TAK |  |
| 1.5 | - rozmieszczenie dojść: dwustronne | TAK |  |
| 1.6 | - wysokość podnoszenia: 3,30m | TAK |  |
| 1.7 | - napęd: elektryczny | TAK |  |
| 1.8 | - przeniesienie napędu: liny stalowe | TAK |  |
| 1.9 | - zasilanie: 400V/240V – 50Hz | TAK |  |
| 1.10 | - sterowanie: zbiorcze w dół, simplex | TAK |  |
| 1.11 | - liczba startów na godzinę: 180 | TAK |  |
| 1.12 | - normy: Dyrektywa 2014/33/WE, PN EN 81.20, PN EN 81.50, inne wymagane przepisami | TAK |  |
| 1.13 | - temp. pracy dźwigu: min +5 st. C, maks +40 st. C | TAK |  |
| 2. | Typ i wymiary wewnętrzne szybu: |  |  |
| 2.1 | - typ: żelbetowy istniejący | TAK |  |
| 2.2 | - szerokość: min. 2,00m | TAK |  |
| 2.3 | - głębokość: min. 2,73m | TAK |  |
| 2.4 | - nadszybie: 3,17m | TAK |  |
| 2.5 | - podszybie: 1,20m | TAK |  |
| 3. | Drzwi: |  |  |
| 3.1 | Drzwi kabinowe: - typ: automatyczne, teleskopowe dwupanelowe - szerokość: 1,1m - wysokość: 2,0 m - wykonanie: stal szlachetna INOX szlifowana - zabezpieczenie: kurtyna świetlna | TAK |  |
| 3.2 | Drzwi przystankowe: - typ: automatyczne, teleskopowe dwupanelowe - szerokość: 1,1m - wysokość: 2,0 m - wykonanie: stal szlachetna INOX szlifowana, na przystanku podstawowym i na pozostałych przystankach - odporność ogniowa: brak | TAK |  |
| 3.3 | - Sygnalizacja przystankowa: - - przyciski: z oznaczeniem Braille’a - - typ: LED - - wyświetlacz z numerem piętra i strzałki kierunku - jazdy w kabinie i na każdym przystanku | TAK |  |
| 4. | - Kabina |  |  |
| 4.1 | Kabina: - wymiary (Sz.xGł.xWys.): 1,25x2,25x2,05 - typ: przelotowa - wykończenie: INOX - ściany: * frontowa: stal szlachetna INOX szlifowana * tylna: stal szlachetna INOX szlifowana * prawa: stal szlachetna INOX szlifowana * lewa: stal szlachetna INOX szlifowana - podłoga: wykładzina antypoślizgowa, zapewniająca łatwość zmywania i utrzymania czystości - sufit: stal szlachetna z oświetleniem punktowym lub pośrednim - oświetlenie LED - poręcz: okrągła ze stali szlachetnej INOX na ścianie bocznej - lustro: ½ wysokości ściany, typ: białe - położenie lustra: ściana boczna - listwy wykończeniowe: stal szlachetna INOX - progi: aluminiowe | TAK |  |
| 4.2 | - Sygnalizacja: - - panel operacyjny COP: stal szlachetna INOX - szlifowana - - typ: pełna wysokość - - przyciski: z oznaczeniem Braile’a - - przyciski: alarm, zamykania drzwi, wentylator, - otwieranie drzwi, wybór piętra - - piętrowskazywacz: LED - - strzałki kierunku jazdy: LED - - gong - - oświetlenie awaryjne - - inne: łączność dwukierunkowa z serwisem za - pomocą linii telefonicznej zgodnie z EN 81-28 za - pomocą linii telefonicznej wychodzącej na zewnątrz. - Sieć telefoniczna Szpitala pozwala na telefonowanie - na numery wewnętrzne i numery zewnętrzne. Należy doprowadzić linię do miejsca montażu dźwigu. | TAK |  |
| 5. | - Inne: |  |  |
| 5.1 | - dźwig z górną maszynownią | TAK |  |
| 5.2 | - Podłączenie windy do systemu ppoż. Szpitala i w razie alarmu ppoż zjazd na najniższą kondygnację ewakuacyjną. - Podłączenie windy do istniejącego systemu ppoż Szpitala wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami. | TAK |  |
| 5.3 | - stacyjka blokady drzwi | TAK |  |
| 5.4 | - wentylator kabiny | TAK |  |
| 5.5 | - zjazd awaryjny w przypadku braku zasilania na kondygnację parteru z zasilania UPS. Zjazd na kondygnację parteru i otwarcie drzwi | TAK |  |
| 6 | - Roboty instalacyjne: |  |  |
| 6.1 | - Demontaż windy | TAK |  |
| 6.2 | - Dostawa windy | TAK |  |
| 6.3 | - Montaż windy | TAK |  |
| 6.4 | - Wykonanie oświetlenia LED szybu windy z możliwością wyłączenia oświetlenia kiedy nie jest używane | TAK |  |
| 6.5 | - Doprowadzenie odpowiedniego zasilania wewnątrz budynku i wykonanie osobnej rodzielni elektrycznej | TAK |  |
| 6.6 | - Doprowadzenie linii telefonicznej z istniejącej sieci telefonicznej Szpitala która posiada wyjście na numery zewnętrzne – łączność alarmowa | TAK |  |
| 6.7 | - Podłączenie windy do systemu ppoż – po włączeniu alarmu ppoż. zjazd awaryjny na kondygnację - parteru i otwarcie drzwi | TAK |  |
| 6.8 | - Inne roboty instalacyjne wynikłe podczas prowadzonych prac | TAK |  |
| 7. | - 7. Roboty budowlane |  |  |
| 7.1 | - Zwężenie istniejącego otworu drzwiowego – wykonanie fragmentu ściany żelbetowej poprzez wklejenie prętów i betonowanie bez naruszania istniejącej konstrukcji. Inne prace budowlane konieczne do dostosowania wielkości otworu w szybie windowym | TAK |  |
| 7.2 | - Naprawa ścian windy w poziomie piwnic – głucha warstwa betonu po zewnętrznej stronie szybu. Być może będzie konieczna naprawa otuliny zbrojenia. Być może uzupełnianie większych ubytków betonu. Zalecana wizja lokalna. | TAK |  |
| 7.3 | - Malowanie dwukrotnie wnętrza szybu: kolor biały, farba emulsyjna dwukrotnie z gruntowaniem (powierzchnia: 79m2) | TAK |  |
| 7.4 | - Dwukrotne szpachlowanie z gruntowaniem i dwukrotne malowanie ścian ( i fragmentu sufitu jeśli zajdzie potrzeba) w obrębie demontażu i montażu drzwi przystankowych – przywrócić do stanu istniejącego. Na parterze farba zmywalna, na piętrze farba - ceramiczna zmywalna kolor jasny szary. Wymagane zachowanie istniejącego lub wyższego poziomu estetyki. Jeśli widoczne będą różnice pomiędzy istniejącym i malowanym fragmentem ściany, to należy przewidzieć szpachlowanie i malowanie całej ściany | TAK |  |
| 7.5 | - Uzupełnienie podłóg w obrębie demontażu i montażu drzwi przystankowych - przywrócić do stanu istniejącego. Na parterze płytki i przygotowanie podłoża (niwelacja wysokości po istniejących grubszych płytkach), cokolik z płytek. Na piętrze należy przewidzieć wymianę wykładziny na szerokości 20cm plus 10 cm cokolik z wykładziny, - połączenie z wykładziną homogeniczną PCV grubości 2mm. Zgrzewanie z istniejącą wykładziną, przygotowanie podłoża ( wylewka samopoziomująca), listwy wyobleniowe w narożnikach wykładziny – istniejąca wykładzina w kolorach szarym i różowym. Wykładzinę uzgodnić z Zamawiającym. - Wymagane zachowanie istniejącego lub wyższego poziomu estetyki. | TAK |  |
| 7.6 | - Wykonanie szpaletów przy drzwiach przystankowych z blachy ze stali szlachetnej INOX szlifowanej. Konieczność obrobienia szpaletów wraz z narożnikami. Konieczność kilkukrotnego gięcia blachy. | TAK |  |
| 7.7 | - Inne roboty budowlane wynikłe podczas prowadzonych prac | TAK |  |
| 8. | - Wymagane dokumenty i ekspertyzy: |  |  |
| 8.1 | - Ekspertyza konstruktora dotycząca montażu dźwigu o większym udźwigu niż istniejący po stronie - Wykonawcy. Możliwe rozszerzenie ekspertyzy, jeśli zajdzie taka potrzeba | TAK |  |
| 8.2 | - Inne wymagane przepisami i normami ekspertyzy i dokumenty | TAK |  |
| 8.3 | - Odstępstwo UDT po stronie Wykonawcy – wymiary nadszybia, podszybia lub inne potrzebne - odstępstwa | TAK |  |
| 8.4 | - Ocena zgodności oraz deklaracja WE | TAK |  |
| 8.5 | - Rejestracja dźwigu przez UDT odbywa się na - podstawie zlecenia wystawionego przez - Wykonawcę. Wykonawca przekazuje windę - Zamawiającemu wraz z dokumentami - potwierdzającymi rejestrację i dopuszczenie do - użytkowania windy przez UDT. | TAK |  |
| 8.6 | - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu windę - gotową do użytku od razu po przekazaniu, wraz z zestawem dokumentacji | TAK |  |
| 8.7 | - Roboty budowlane konieczne do wykonania przy montażu nowego dźwigu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie | TAK |  |
| 8.8 | - Gwarancja minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy | TAK |  |
| 8.9 | - Zapewniony bezpłatny serwis windy w czasie - trwania gwarancji | TAK |  |

1. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

Miejscowość, data	                                                                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy